NAVIEN DELUXE

О продукции

Технические характеристики – NAVIEN DELUXE FF KOREA TYPE

| Технические параметры |  |  | 13К | 16К | 20К | 24К | 30К | 35К | 40К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  |  | Ⅱ2H3P |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  | C13, C43, C53 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) |  |  |  |  |  |  |
| Топливо |  |  | Природный газ / Сжиженный газ |  |  |  |  |  |  |
| КПД |  | % | 91,7 | 91,2 | 91,7 | 90,5 | 90,9 | 91,5 | 91,5 |
| Тепловая мощьность | ОВ | кВт | 7-13 | 9-16 | 9-20 | 9-24 | 12-30 | 14-35 | 14-40 |
|  | ГВС |  | 16 | 24 |  |  | 30 | 35 | 40 |
| Отапливаемая площадь |  | м² | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | до 300 | до 350 | до 400 |
| Температура нагрева ОВ |  | ℃ | 40-80 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление ОВ | Мин. | бар | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Макс. |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| Температура нагрева воды в системе ГВС |  | ℃ | 30-60 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление ГВС | Мин. | бар | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Макс. |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление ГВС | △Т 25℃ | л/мин | 9.2 | 13.8 |  |  | 17.2 | 20.1 | 22.9 |
|  | △Т 40℃ |  | 5.7 | 8.6 |  |  | 10.8 | 12.5 | 14.3 |
| Расход газа (мин./макс.) | Природный газ | м³/час | 0.75/1.40 | 0.95/1.72 | 0.95/2.15 | 0.95/2.58 | 1.27/3.23 | 1.48/3.77 | 1.44/4.39 |
|  | Сжиженный газ | кг/час | 0.63/1.16 | 0.79/1.43 | 0.79/1.79 | 0.79/2.15 | 1.06/2.69 | 1.23/3.14 | 1.25/3.58 |
| Давление газа на входе | Природный газ | мбар | 10-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный газ |  | 28-37 |  |  |  |  |  |  |
| Электрические параметры | Напраяжение и частота | В/Гц | 220/50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощьность | Вт | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб системы дымоудаления |  | мм | 75/70 |  |  |  |  |  |  |
| При соедини- тельные размеры | ОВ | дюйм | G 3/4" |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС |  | G 1/2" |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ |  | G 1/2" |  |  |  | G 3/4" |  |  |
| Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |  | мм | 695 x 440 x 265 |  |  |  |  |  |  |
| Вес (без воды) |  | кг | 28 |  |  |  | 29 | 30 |  |

Технические характеристики – NAVIEN DELUXE Coaxial type

| Технические параметры |  |  | 13К | 16К | 20К | 24К | 30К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория |  |  | Ⅱ2H3P |  |  |  |  |
| Исполнение |  |  | C13, C43, C53 |  |  |  |  |
| Назначение |  |  | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) |  |  |  |  |
| Топливо |  |  | Природный газ / Сжиженный газ |  |  |  |  |
| КПД |  | % | 91,7 | 91,2 | 91,7 | 90,5 | 90,9 |
| Тепловая мощьность | ОВ | кВт | 7-13 | 9-16 | 9-20 | 9-24 | 12-30 |
|  | ГВС |  | 16 | 24 |  |  | 30 |
| Отапливаемая площадь |  | м² | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | до 300 |
| Температура нагрева ОВ |  | ℃ | 40-80 |  |  |  |  |
| Рабочее давление ОВ | Мин. | бар | 0.6 |  |  |  |  |
|  | Макс. |  | 3.0 |  |  |  |  |
| Температура нагрева воды в системе ГВС |  | ℃ | 30-60 |  |  |  |  |
| Рабочее давление ГВС | Мин. | бар | 0.3 |  |  |  |  |
|  | Макс. |  | 8.0 |  |  |  |  |
| Рабочее давление ГВС | △Т 25℃ | л/мин | 9.2 | 13.8 |  |  | 17.2 |
|  | △Т 40℃ |  | 5.7 | 8.6 |  |  | 10.8 |
| Расход газа (мин./макс.) | Природный газ | м³/час | 0.75/1.40 | 0.95/1.72 | 0.95/2.15 | 0.95/2.58 | 1.27/3.23 |
|  | Сжиженный газ | кг/час | 0.63/1.16 | 0.79/1.43 | 0.79/1.79 | 0.79/2.15 | 1.06/2.69 |
| Давление газа на входе | Природный газ | мбар | 10-25 |  |  |  |  |
|  | Сжиженный газ |  | 28-37 |  |  |  |  |
| Электрические параметры | Напраяжение и частота | В/Гц | 220/50 |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощьность | Вт | 150 |  |  |  |  |
| Диаметр труб системы дымоудаления |  | мм | 60/100 (80/80) |  |  |  |  |
| При соедини- тельные размеры | ОВ | дюйм | G 3/4" |  |  |  |  |
|  | ГВС |  | G 1/2" |  |  |  |  |
|  | Газ |  | G 1/2" |  |  |  | G 3/4" |
| Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |  | мм | 695 x 440 x 265 |  |  |  |  |
| Вес (без воды) |  | кг | 28 |  |  |  | 29 |

- Допонительные данные

Конструкция оборудования

NAVIEN DELUXE – 13~40K

NAVIEN DELUXE COAXIAL– 13~30K

Схема устройства нижней части котла

Принцип работы котла

- Принцип работы системы отопления

Расширительныйбак

Циркуляционный насос

Фильтр ОВ

Трехходовой кран

Основной теплообменник

камера сгорания

Теплообменник ГВС

Гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки

Подача ХВС

Выход ГВС

Вход ОВ

(обратка)

Выход ОВ

(подача)

Циркуляционный насос

Фильтр ОВ

Выход ОВ (подача)

Вход ОВ (обратка)

Трехходовой

кран

Основной теплообменник

Принцип работы системы горячего водоснабжения

Основные рабочие функции

Предварительная продувка(Pre-Purge)

Чтобы до начала горения предотвратить несанкционированное зажигание в камере сгорания благодаря наличию остаточных газов, существует функция предварительной продувки, которая включается более, чем на 4с, в течение которых работает  вентилятор, выдувающий остаточные газы наружу и доводящий электронапряжение датчика давления воздуха до нормы.

Стандартное время: 4 ± 1 sec

Предварительное зажигание(Pre-Ignition)

После предварительной продувки в качестве дополнительной функции, предотвращающей несанкционированное зажигание из-за остаточных газов, существует функция предварительного зажигания, включающая работу трансформатора розжига(IgnitionTrans) на 1 ± 1сек. до поступления топлива.

Стандартное время: 1 ± 1 sec

Окончательное зажигание(Post-Ignition)

По окончании розжига в камере сгорания датчик пламени определяет наличие пламени и, для того чтобы оно стабилизировалось без открытого огня, срабатывает функция окончательного зажигания, включающая трансформатор розжига. Время работы функции начинается с момента подачи топлива (открыт газовый клапан 2) до окончания работы трансформатора розжига.

Стандартное время: 4 ± 2 sec

Конечная продувка(Post-Purge)

Функция конечной продувки предназначена для удаления остаточных газов из камеры сгорания после прекращения горения. Время работы функции начинается с момента отключения газового клапана до момента отключения вентилятора.

Стандартное время циркуляционного насоса: 5 ± 1 Min Стандартное время вентилятора: 2 Min ± 10 sec

Защитная блокировка (Отсутствие зажигания)

В случае, если пройдены стадии предварительной продувки, предварительного зажигания и подачи топлива, но датчик пламени пламя не обнаруживает, для обеспечения безопасности срабатывает функция блокировки подачи топлива, которая по времени длится с момента, когда устройство подачи топлива (газовый клапан) открыто, до того момента, когда устройство закрыто. В это время сигнал зажигания также находится в положении «Выкл.».

Стандартное время: 3 ± 1 sec

Предотвращение замерзания

Для предотвращения замерзания воды в трубах отопления, которое приводит к поломке котла и повреждению труб, функция срабатывает при следующих условиях.

Если температура отопительной воды падает ниже 10℃ в режиме отопления начинает срабатывать циркуляционный насос по циклу «10 мин. работы 1 мин. остановки».

Если температура отопительной воды падает ниже 6℃ срабатывает горелка и температура воды доводится до 21℃.

Если в режиме предотвращения замерзания не произошел поджиг или имеются неполадки (за исключением низкого уровня воды, неполадок в насосе или датчике уровня воды) котел срабатывает при температуре ниже 10℃.

Функция предотвращения «прикипания» деталей

Если работа котла была остановлена более, чем на 24 часа, нижеперечисленные функции проходят проверку, а затем котел снова прекращает свою работу. Если во время проверки функций произошли неполадки, котел останавливает работу, и соответствующее сообщение выводится на дисплей пульта управления.

Во время проверки функций горелка отключена.

Циркуляционный насос – ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 30±3сек.

Трехходовой кран

  - Трехходовой кран переключается из положения «отопление» в положение «горячая вода», и по прошествии 30сек. снова переходит в режим «отопление».

  - Если во время работы функции по предотвращению «прикипания» в трехходовом кране поступит сигнал о начале работы котла, сигнал о низком уровне воды, а также о включении функции защиты от замерзания, трехходовой клапан сразу же переходит в положение «отопление».

Начальные настройки и ввод котла в эксплуатацию

Проверка давления газа и установка мощности контроллера

- 1-й этап: проверка давления подачи газа

- Выверните болт из адаптера для впуска газа в нижней части котла и подсоедините манометр.

Во время измерения давления газа во избежание утечки плотно подсоедините шланг к манометру.

При использовании механического U-образного манометра под действием мгновенного давления может произойти впрыск сжиженного газа. Будьте осторожны.

- Установка DIP переключателя контроллера

Регулировочный винт максимального давления газа(2-й этап)

| № | Описание |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функция | ВКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию (работа макс. 2 часа) | Нормальная работа |  |
| 2 | Установка состояния работы (MAX.) | Принудительная работа (MAX.) | Нормальная работа |  |
| 3 | Установка состояния работы(MIN.) | Принудительная Работа (MIN.) | Нормальная работа |  |
| 4 | Установка дымоотхода | FE | FF | 231-9M |
|  |  | - | FF | 231-11M |
| 5 | Выбор типа топлива | G31 | G20 | 231-9M |
|  |  | - | G20 | 231-11M |
| 6 | Установка модели | Navien ACE (с датчиком тем. ГВС) | Navien ACE Coaxial Navien ACE (без датчика тем. ГВС ) ATMO | 231-9M |
|  |  | Navien Deluxe | Navien Deluxe Coaxial | 231-11M |
| 7 | Используемая частота(Гц) | 50 Hz |  |  |
| 8 | Установка мощности | (3) Установка мощности котла |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

- Установка мощности котла

| (3) Установка мощности котла | DIP S/W |  |  | Примечание (тип контроллера) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 |  |
| 13KW | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | 231-9M |
| 16KW | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 20KW | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВКЛ. |  |
| 24KW | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| 30KW | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | 231-11M |
| 35KW | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. |  |
| 40KW | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. |  |

- 2-й этап: способ установки давления подачи газа

- 1) Отверните стопорный болт в газовой трубе.

- 2) Подсоедините цифровой манометр и измерьте давление газа с минимальным и максимальным напором.

  - Установка MIN значения: измените положение 3-го номера на DIP-переключателе на ON(ВКЛ.).

  - Для регулировки значений давления напора газа газового клапана пользуйтесь нижеприведенной таблицей значений давления в зависимости от мощности котла.

  - Установка MAX значения: измените положение 3-го номера на DIP-переключателе на OFF(ВЫКЛ.), а 2-го номера – на ON(ВКЛ.).

  - Пользуясь нижеприведенной таблицей, отрегулируйте сопротивление контроллера и установите значение напора давления газа в соответствии со значениями напора давления газа для котла соответствующей мощности.

Стандартные значения давления напора газа в зависимости от мощности котла (мм Н2О)

| Модель котла | Рабочие установки | Мощность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13K | 16K | 20K | 24K | 30K | 35K | 40K |
| Navien Deluxe | MIN | 11 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 13 |
|  | MAX | 30 | 43 | 65 | 89 | 95 | 97 | 90 |
| Navein Deluxe Coaxial | MIN | 11 | 16 | 16 | 16 | 19 |  |  |
|  | MAX | 28 | 41 | 63 | 85 | 92 |  |  |

Функция ввода в эксплуатацию (1-й номер DIP-switch в положении «ВКЛ.»)

Является приоритетной функцией среди других установок DIP-переключателя. За 1 цикл работы циркуляционный насос работает постоянно в течение 2-х часов.

После окончания работы функции «Ввод в эксплуатацию» (без дополнительных переключений DIP-переключателя) вы можете в режиме ожидания отключить переключатель данной функции, а затем снова включить, тем самым сбрасывая предыдущую команду, после чего режим «Ввода в эксплуатацию» можно заново повторить.

При обнаружении низкого уровня воды функция через каждые 10 сек. автоматически отключается, а затем включается снова (нормальная работа в течение 6 сек.(насос ВКЛ.) -> при обнаружении низкого уровня воды насос работает в режиме «5 сек. работа/5 сек. Остановка».

В случае, если в режиме остановки датчик протока отопительной воды подает сигнал о наличии потока(ВКЛ.), следует выключить циркуляционный насос и проверить наличие неполадки.

Если DIP-переключатель настроен на режим «Ввод в эксплуатацию», кнопка электропитания котла мигает каждую секунду в режиме «ВКЛ./ВЫКЛ.».

Аварийный режим

В случае того, что провода соединения выносного пульта с блоком управления короткозамкнуты, температура отопительной воды автоматически устанавливается на 80℃ и котел работает в режиме нагрева ОВ.

Управление отоплением пола

При помощи пульта управления можно установить температуру отопительной воды на выходе в пределах 40∼80℃. Если температура воды будет ниже 90℃, в работу, согласно порядку действий, включается ПИД-регулятор.

Если изменение температурного режима или быстрое изменение скорости потока вышли за рамки переключателя ВЫКЛ., то горение отключается с отсрочкой в 30 сек. (циркуляционный насос отключается после конечной продувки). Однако, если температура превышает 90℃, 30-секундная отсрочка отсутствует.

| Установленная температура(Tset) | Диапазон регулировки ВКЛ./ВЫКЛ. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВКЛ. | ВЫКЛ. |  |
| При установленных 78∼80℃ работа на 80℃ | 63℃ | 85℃ | Допустимое отклонение: ±2℃ |
| 70∼77℃ | Tset – 14℃ | Tset + 6℃ |  |
| 60∼69℃ | Tset – 12℃ | Tset + 6℃ |  |
| 50∼59℃ | Tset – 10℃ | Tset + 5℃ |  |
| Ниже 49℃ | Tset – 10℃ | Tset + 5℃ |  |

Управление температурой в помещении и отопления

Температуру в помещении можно установить в диапазоне 10~40℃, однако температура отопительной воды, вне зависимости от установленной температуры помещения, будет постоянно 78℃.

Переналадка настенных котлов для работы на сжиженном газе

- 1) Выкрутите винты крепления газовой трубки и демонтируйте её.

- 2) Выкрутите 11 винтов на передней части камеры сгорания.

- 3) Выкрутите 2 винта в верхней части камеры сгорания.

- 4) Удалите кронштейны датчика по перегреву и снимите крышку камеры сгорания.

- 5) Выкрутите 2 винта коллектора с форсунками и замените на коллектор с форсунками нужного размера.

- 6) Произведите сборку в обратном порядке, причем обратите внимание, что длина винтов части а) короче других винтов.

- 7) После смены коллектора с форсунками необходимо заново перенастроить DIP-переключатель контроллера в соответствии с подаваемым топливом.

Включите электропитание котла, откройте газовый вентиль и запустите котел, после чего отрегулируйте DIP-переключатель контроллера, поменяв значения MAX, MIN принудительного сгорания на значения MAX, MIN давления газа, соответствующие новому типу топлива.

Основные особенности запчастей и способ их замены

Контроллер (электронный блок управления)

- Основные особенности

- 1) Особенности контроллера

| Параметры | Описание |
| --- | --- |
| Номинальные напряжение и частота тока | AC 220В, 50Гц |
| Диапазон рабочего напряжения | 154 - 286В (50Гц) |

- 2) Разновидности контроллеров у разных моделей котлов

| Модель котла | Мощность (включая коаксиальную модель) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13~24K | 30K | 35K | 40K |  |
| - Navien Deluxe | - 231-9M | - 231-11M | - 231-11M | - 231-11M |  |
| - Navien Ace | - 231-1M | - 231-1M | - 231-1M | - 231-10M |  |

Схема подключения контроллера

Трансформатор розжига

Циркуляционный насос

Трехходовой кран (отопление)

Трехходовой кран (общий)

Трехходовой кран (горячая вода)

Вентилятор

Источник питания АС 220В (нейтраль)

Датчтик пламени

Источник АС 220В (фаза)

Кран подпитки

Газовый клапан (общий)

Газовый клапан 1

Газовый клапан 2

Дачтик уровня воды

Газовый клапан модулирующий

Газосигнализатор

Пульт управления

Датчик протока

Датчик по перергреву

Датчик температуры ОВ

Датчик температуры ГВС

Датчик APS

Регулятор скорости вращения вентилятора

DIP-переключатель

- Изменить -таблица подключений

| Тип | Записи об осмотре | Цвет |  |  | Измеряемое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коннектор | провод |  |  |  |
| Высокоточная сеть | Трансформатор розжига | Красный | Серый 2P |  | AC 220В | Входное напряжение |
|  | Циркуляционный насос | Черный | Зеленый 2P |  | AC 220В |  |
|  | Трехходовой кран | Белый | Красный | 3P | AC 220В | Отопление : красный+черный= AC 220В ГВС : синий+черный= AC 220В |
|  |  |  | Черный |  |  |  |
|  |  |  | Синий |  |  |  |
|  | Вентилятор в сборе | Белый | Белый 2P |  | AC 100В~200В | Изменение напряжения электронным контроллером |
|  | Кран подпитки | Белый | Фиолетовый 2P |  | AC 220В | Напряжение сохраняется только во время подпитки водой. |
|  | AC 220В |  | Голубой | 2P | Напряжение котла | 3Aпредохранитель подключен к обоим концам. |
|  |  |  | Коричневый |  |  |  |
|  | Датчик пламени |  | Черный 1P |  |  |  |
|  | Газовый клапан общий |  | Синий A 1P |  | Клапан1:синийA+синийB Клапан2:синийA+коричн. Каждый DC 200В | По газораспределительному клапану Клапан1:синий+синий Клапан2:коричн.+коричн. |
|  | Газовый клапан 1 |  | Синий B 1P |  |  |  |
|  | Газовый клапан 2 |  | Коричневый 1P |  |  |  |
|  | Пропорциональный клапан |  | Плечо моста отношений 2P |  |  | Электронный контроллер |
| Слаботочная сеть | Пульт управления | Белый | Оранжевый 2P |  | DC 20В |  |
|  | Датчик уровня воды |  | Зеленый 1P |  | Зеленый +красный Зеленый+коричневый Каждый AC 17В | AD вход ON/OFF |
|  |  |  | Коричневый 1P |  |  |  |
|  |  |  | Красный1P |  |  |  |
|  | Газосигнализатор |  | Клемма(опция) 2P |  | Контакт ON/OFF | Опция для коллективной установки |
|  | Датчик по перегреву |  | Желтый 2P |  | Контакт ON/OFF | Перегрев 98℃/характерно для короткого замыкания низкого сопротивления |
|  | Датчик протока | Белый | Черный 2P |  | Контакт ON/OFF | Ожидание : ВЫКЛ. / использование горячей воды: ВКЛ. |
|  | Датчик тепмературы ОВ | Черный | Белый 2P |  | Значение сопротивления в зависимости от температуры | См. данные по температурному датчику в таблице |
|  | Датчик температуры ГВС |  | Красный 2P |  | Значение сопротивления в зависимости от температуры |  |
|  | Датчик воздушного давления(APS) | Желтый | Красный | 3P | Рабочее питание APS : красный DC 5В Обратное питание : белый | Красный + черный : DC 5В постоянное напряжение Белый + черный : DC 0.3~3.5В переменное напряжение |
|  |  |  | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Черный |  |  |  |
|  | Об/мин. Системы вентиляции | Зеленый | Красный | 3P | Рабочее питание RPM: красный DC 12В Обратное питание : белый | Красный + черный : DC 12В постоянное напряжение Белый + черный : значение импульса не измеряется |

Трубка газоподводящая

- Способ замены

- 1) Если выкрутить 4 винта, соединенные с газовой трубой, трубу можно извлечь.

- 2) В зависимости от состояния, промойте или замените газовую трубу(или кольцо уплотнительное).

На заметку Сборку следует производить в обратном порядке от разборки.

ВНИМАНИЕ! Во время сборки следите за тем, чтобы кольцо уплотнительное герметично соединялось с газовой трубой. При нарушении герметичности существует опасность утечки газа. После завершения процесса разборки-сборки проверьте места подсоединения газовой трубы на предмет утечки газа при помощи датчика утечки газа или мыльного раствора.

Вентилятор в сборе

Вентилятор обеспечивает подачу воздуха, необходимого для процесса горения, а также обеспечивает отвод оставшихся газов до и после процесса горения во избежание взрыва.

- Основные особенности

Технические характеристики моделей вентиляторов

| Модель котла | 13-24K | 30K | 35K | 40K | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Navien Deluxe | #1 | #4 | #4 | #4 |  |
| Navien Deluxe Coaxial | #1 | #4 |  |  |  |
| Navien Ace FF Korea | #2 | #3 | #3 | #6 |  |
| Navien Ace Coaxial | #3 | #3 |  |  |  |

Технические характеристики в зависимости от типа вентилятора

| Пункт | Модель вентилятора | Тип двигателя | Размер раструба | ТР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | A4J06201 | Экранированный (Shading Motor) | Φ62 | 145℃ |  |
| #2 | A4B06201 | Экранированный (Shading Motor) | Φ62 | 145℃ |  |
| #3 | A4A07001 | Экранированный (Shading Motor) | Φ70 | 145℃ |  |
| #4 | FB-2D048 | BLDC MOTOR | Φ48 | 145℃ |  |
| #6 | FB-6D060 | BLDC MOTOR | Φ60 | 145℃ |  |

Спосбо замены

- 1) Удалите газовую трубу.

- 2) Отсоедините шланг, соединяющий вентилятор и датчик давления воздуха.

3) Вытащите 2 коннектора, соединяющих вентилятор с блоком управления.

- 4) Выкрутите 3 винта крепления вентилятора.

- 5) После завершения работ произведите сборку.

Датчик по перегреву

Если температура воды в трубах превысит определенную температуру, то датчик по перегреву(биметаллический) блокирует работу горелки для защиты котла и обеспечения безопасности пользователя.

- Основные особенности

- - Температурные показатели датчика по перегреву для каждой модели

| - Модель | - Обозначение на датчике по перегреву | - Стандартная рабочая температура | - Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| - NAVIEN DELUXE-13/16/20/24/30K NAVIEN DELUXE COAXIAL-13/16/20/24/30K NAVIEN ACE-13/16/20/24/30k NAVIEN ACE COAXIAL-13/16/20/24/30K | - N98 | - До 98℃ | N98 = 98℃ |
| - NAVIEN DELUXE-35/40K NAVIEN ACE-35/40K | - N105 | - До 105℃ |  |

Проведение технического обслуживания

- 1) Отсоедините коннектор от датчика по перегреву.

- 2) Используя мультитестер, измерьте сопротивление.

- Если при комнатной температуре значение сопротивления меньше 0.3Ω, это считается нормой. Если при комнатной температуре мультитестер показывает обрыв цепи, значит датчик по перегреву неисправен.

Способ замены

- 1) Выкрутите 1 винт из кронтштейна, на котором крепится датчик по перегреву.

- 2) Удалите зажим на датчике по перегреву и отсоедините присоединенный к датчику по перегреву коннектор.

- 3) После завершения работ произведите сборку.

Трансформатор розжига

- Основные особенности

Трансформатор розжига передает на главную горелку электрическую энергию в виде разряда высокого напряжения, который необходим для розжига.

| Пункт | Описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное первичное напряжение | AC 220В, 50 Гц / 60 Гц |  |
| Номинальное вторичное напряжение | 19КВ / 7мA |  |
| Строение | CASE: NY-6, EPOXY MOLDING |  |
| Диапазон рабочего напряжения | 187 - 235 В |  |
| Способ управления | Тип SIDAC |  |

- Метод проведения техосмотра

- 1) Необходимо проверить через смотровое окно, происходит ли разряд.

- 2) Проверить при помощи мультитестера нормальный выход напряжения из контроллера при попытке розжига.

- Нормальный диапазон напряжения: 187~235В

Способ замены

- 1) Отсоедините от трансформатора розжига коннектор питания.

- 2) После завершения работ произведите сборку.

Электроды розжига и ионизации в сборе

При помощи электрода, находящегося в модуле горелки, создается разряд для розжига.

- Основные особенности

| Пункт | Описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Расстояние между электродами (Igniter gap distance) | 3.5~4.5 mm | Flame Rod Igniter |
| Ток на выходе датчика пламени (FlameRod) | 0~10μA |  |

Проведение технического обслуживания

- - Если отсутствует розжиг (код ошибки «E03»)

- 1) Через окошко контроля пламени понаблюдайте, хороший ли разряд дает воспламенитель.

- 2) Извлеките электрод и проверьте диапазон расстояния между электродами воспламенителя.

Нормальный диапазон: 3.5~4.5мм

- - Если не определяется пламя

- 1) Если датчик пламени не определяет пламя, котел выдает ошибку.

Данную функцию невозможно проверить мультитестером, необходимо наличие специального измерительного оборудования

Способ замены

- 1) Разберите трансформатор розжига.

- 2) Отсоедините от электрода провод датчика пламени, выкрутите 2 крепежных винта из кронштейна для крепления электрода и извлеките электрод.

- 3) После завершения работ произведите сборку.

Основной теплообменник

Основной теплообменник абсорбирует тепло от сгораемого газа, выделяемого горелкой, и передает его к отопительным трубам и вторичному теплообменнику.

- Основыне особенности

| Пункт | NAVIEN DELUXE 13/16/20/24K | NAVIEN DELUXE 30K | NAVIEN DELUXE 35/40K | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Одиночный сухого типа (SINGLE DRY TYPE) |  |  |  |
| Сторение | «Ребра» из нерж. стали＋спаенные трубы из нерж.стали |  |  |  |
| Кол-во «ребер» | 126 FIN | 142 FIN | 162 FIN |  |

- Проведение технического обслуживания

- 1) Через окошко контроля пламени проведите визуальный осмотр на предмет утечек в теплообменнике.

- 2) После разборки проведите визуальный осмотр на предмет засорений известняковыми отложениями или коррозии между «ребрами».

- Способ замены

- 1) Снять с котла газопровод, трасформатор розжига, вентилятор и датчик по перегреву.

- 2) Отсоедините заземляющий провод, выкрутите винты выходного адаптера теплообменника и кронштейна, затем снимите камеру сгорания.

⑥

③

④

②

⑤

①

- 3) Выкрутите 8 винтов, коллектор дымовых газов в верхней части камеры сгорания с теплообменником, иснимите коллектор дымовых газов.

- 4) Выкрутите 9 винтов, скрепляющих крышку камеры сгорания.

- 5) Выкрутите 6 винтов, соединяющих теплообменник с корпусом камеры сгорания.

- 6) После завершения работ произведите сборку. Обратите внимание на состояние керамического уплотнения на теплообменнике.

Циркуляционный насос

Циркуляционный насос передает нагретую в основном теплообменнике отопительную воду в отопительные трубы или к теплообменнику ГВС.

- Основыне особенности

| Пункт | Navien Deluxe-13/16/20/24/30/35/40K Navien Deluxe Coaxial-13/16/20/24/30K |
| --- | --- |
| Тип насоса | Экранированный (CANNED TYPE) |
| Тип двигателя | Двухфазный конденсаторный двигатель |
| Максимальный ход | Более 5.0M( 25 л/мин. ) |
| Источник питания | AC 220В , 50Гц |
| Мощность конденсатора | - 2.5㎌ / 450VAC |

- Способ замены

- 1) Удалите сливную пробку, соединенную с насосом, и снимите соединительный коннектор.

- 2) Удалить с насоса соединяющий зажим.

- 3) Удалите гайку с трубки-входа отопительной воды, присоединенной к циркуляционному насосу.

- 4) После завершения работ произведите сборку.

  - Газовый клапан

Газовый клапан регулирует количество газа, разрешенного к подаче в соответствии со значением тока, поставляемого главным контроллером. А также, получая сигнал датчика, блокирует поступление газа в случае возникновения проблем с горением.

- Основные особенности

- - Модель газового клапана в зависимости от модели котлов

| Модель котла | Модель клапана | Регулировочный винт минимального давления газа второй стадии Примечание | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Navien Deluxe все модели | DC 200V TK23 | Не являются взаимозаменяемыми 1:1 (взаимозамена возможна только в случае замены газового клапана вместе с газопроводом.) |  |
| Navien Ace все модели | DC 200V UP33 |  |  |

- - Способ проверки газового клапана на разрыв в электроцепи

В случае сомнений относительно исправности газового клапана проверьте следующее.

- 1) При помощи тестера проверьте электроцепь на разрыв на 1-м и 2-м соленоидах клапана, на катушке модуляции:

- Оптимальное значение сопротивления на 1 и 2 соленоидных клапанах 5,5 кОм, на катушке модуляции 78 Ом.

- < Замер сопротивления 1-го соленоидного клапана>           <Замер сопротивления 2-го соленоидного клапана>

- 2) При помощи тестера измерьте напряжение, подаваемое на газовый клапан, подсоединив клеммы тестера к газовому клапану.

- Номинальное значение напряжения: 200 ± 20В

- Если возникнут проблемы со значением напряжения, замените контроллер.

- 3) Проверьте правильность работы газового клапана.

- Проверить, открыт или закрыт соленоидный клапан, можно по характерному щелчку при подаче электропитания.

Способ замены

- 1) Удалите коннекторы, подключенные к газовому клапану, 1-му и 2-му соленоидным клапанам, а также к катушке модуляции

- 2) Удалите газопровод.

- 3) Выкрутите 2 винта из адаптера газового клапана в нижней части котла.

- 4) После завершения работ произведите сборку.

Трехходовой кран

- Основные особенности

Если при использовании горячей воды переключатель клапана обнаруживает поток, клапан перекрывает поток отопительной воды и изменяет ее поток в сторону теплообменника, позволяя пользоваться горячей водой. (Если прекратить использование горячей воды, то она начинает автоматически поступать в трубы отопления.)

| Параметры | Navien Deluxe 16/20/24/30K | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Источник питания | AC 220В, 50 / 60Гц |  |
| Потребляемая энергия | 3Вт |  |
| Материал корпуса | PA 66 |  |
| Принцип работы | Принцип работы клапанов с использованием мотора и микровыключателя |  |
| Строение жгута | Красный: отопление Синий : горячая вода Черный : заземление |  |
| Кол-во оборотов мотора | 2.5∼3 об/мин |  |
| Направление вращения мотора | Против часовой стрелки |  |

Способ замены

- 1) Удалите циркуляционный насос.

- 2) Отсоедините от контроллера коннекторы трехходового крана.

- 3) Выкрутите винты, удалите трубные зажимы, а затем отсоедините трубы отопления.

- 4) Удалите 2 винта из адаптера подачи отопительной воды в нижней части котла.

- 5) После завершения работ произведите сборку.

Датчик протока ОВ

- Основные особенности

| Параметры |  | Описание | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал корпуса |  | PA66 |  |
| Рабочий поток | ВКЛ. | до 4.0л/мин. |  |
|  | ВЫКЛ. | ВКЛ.- свыше 0.2л/мин. |  |
| Тип |  | Определение потока при помощи магнитного выключателя(геркона) |  |

- Проведение технического обслуживания

- - При помощи мультитестера измерьте сопротивление датчика протока ОВ до и после запуска котла(насоса).

| Рабочее состояние | Котел остановлен | Работа в функции ввода в эксплуатацию (работа насоса) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котел остановлен |  |  | . |
| Значение сопротивления | ∞ (разрыв цепи) | Менее 0.3Ω |  |
| Вывод | В случае, если во время остановки котла значение сопротивления измеряется, словно во время подачи тока, а при работе котла (циркуляционного насоса) значение сопротивления показывает разрыв электроцепи, можно предположить наличие «прикипания» клапана. |  |  |

Способ замены

- 1) Отсоедините коннектор, соединяющий датчик протока ОВ с контроллером.

- 2) Удалите трубный зажим, отсоедините выходной адаптер теплообменника от теплообменника.

- 3) Отсоедините 2 трубных зажима сверху и снизу датчика протока ОВ.

- 4) Замените датчик протока ОВ на новый.

- 5) После завершения работ произведите сборку.

Гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки в сборе

Гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки в сборе проводит мониторинг потока горячей воды и, посылая сигнал на контроллер к работе трехходового крана, контролирует функции подачи горячей воды. При помощи крана подпитки можно вручную произвести подпитку воды в трубах. Гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки в сборе также понижает давление воды, поступающей из зоны высокого давления, и, ограничивая поток, оптимизирует функции горячей воды.

- Основные особенности

| Параметры |  | Navien Deluxe-13/16/20K | Navien Deluxe-24/30/35/40K |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал корпуса |  | PA66 |  |
| Рабочий поток | ВКЛ. | 1.9±0.5л/мин. |  |
|  | ВЫКЛ. | ВКЛ.-0.3 л/мин. |  |
| Тип |  | Определение потока при помощи магнитного выключателя(геркона) |  |
| Способность сброса давления |  | Давление воды на входе 1~8 кгс/cm2 давление на выходе в пределах 3 кгс /cm2 (без перепадов) |  |
| Способность ограничения потока |  | 10л/мин. | 20 л/мин. |

- Проведение технического обслуживания

- 1) При помощи мультитестера измерьте сопротивление гидроузла датчика протока ГВС с краном подпитки в сборе, как при включенной, так и отключенной горячей воде.

- 2) Гидроузел протока ГВС с краном подпитки в сборе имеет аналогичные строение, форму и характеристики, что и датчик протока ОВ, поэтому метод проведения техобслуживания будет также идентичен.

Способ замены

- 1) Удалите газопровод и газовый клапан.

- 2) Отсоедините коннектор, соединяющий гидроузел датчика протока ГВС с контроллером.

- 3) Удалите 2 винта адаптера подачи ХВС в нижней части котла.

- 4) При помощи гаечного ключа раскрутите гайку, соединяющую гидроузел датчкиа ГВС с краном подпитки и подпиточную трубу.

- 5) Удалите трубный зажим между теплообменником ГВС и гидроузлом датчика ГВС с краном подпитки, затем снимите гидроузел датчика ГВС с краном подпитки.

- 6) После завершения работ произведите сборку.

Расширительный бак

Во время расширения отопительной воды за счет ее нагрева, поглощает давление, возникающее в трубах.

- Основные особенности

| Параметры | Navien Deluxe-всемодели | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Материал корпуса | Оцинкованный корпус |  |
| Объем | 8ℓ |  |

Способ замены

- 1) Выкрутите 2 винта, на которых крепится расширительный бак.

- 2) Отсоедините обжимной хомут и резиновую трубку из расширительного бака.

- 3) После завершения работ произведите сборку.

Датчик давления воздуха APS

Датчик давления воздуха в случае наличия избыточного давления в дымоходе или встречного ветра посылает сигнал на контроллер о необходимости прекращения подачи газа. Также проверяет количество воздуха для пропорционального контроллера.

На заметку Электрическое напряжение датчика давления воздуха определяет частоту вращения вентилятора. Во время остановки вентилятора напряжение датчика давления воздуха составляет 0.3В DC. Если напряжение упадет ниже 0.06В DC или произойдет короткое замыкание (выше 4.8В), по истечении 30 сек. после остановки вентилятора, котел выдаст ошибку работы датчика давления воздуха(Е27).

- Основные особенности

| Параметры | Описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | DC 5В |  |
| Тип | При помощи диафрагмы обнаруживает разницу в давлении Обеспечивает на выходе электрическое напряжение благодаря датчику преобразователя холла |  |
| Функция | Если произойдет разъединение датчика давления воздуха или не будет входного напряжения (менее 0.02ВDC±0.02 ВDC) на дисплее пульта управления появляется код ошибки(10Е) |  |
| Строение коннектора | КРАСНЫЙ: DC 5В, ЧЕРНЫЙ: ОБЩИЙ, БЕЛЫЙ: линия тепловой мощности ДАТЧИКА |  |
| Максимальные пределы рабочего давления | 0 ~ 40 ммH2O |  |
| Рабочее давление | 0.0 ~ 30.0 ммH2O |  |
| Рабочая тепловая мощность | - 2. 3 ~ 3.5 В |  |

- Способ замены

- 1) Отсоедините вентилятор в сборе.

- 2) Отсоедините шланги и коннектор, прикрепленные к датчику давления воздуха.

- 3) Выкрутите 2 винта, прикрепленных в нижней части котла.

- 4) Во время присоединения шлангов желтый шланг следует подсоединить внизу, а белый вверху.

- 5) После завершения работ произведите сборку.

  - Датчик температуры

Датчик температуры расположен внутри котла, служит для измерения температуры воды и посылает соответствующие сигналы контроллеру.

- Основные особенности

| Параметры | Описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Название модели | DKS － 902ET － 330C |  |
| Термистор | R50 ＝ 3.485kΩ ± 3% |  |

- Проведение технического обслуживания.

- 1) Отсоедините коннектор от датчика температуры.

- 2) В соответствии с нижеприведенным рисунком, выставите мультитестер на измерение сопротивления(Ω) и измерьте значение сопротивления с обеих сторон датчика температуры.

- 3) Если значение сопротивления, измеренное у датчика температуры, не совпадает со стандартными значениями, температурный датчик следует заменить. (Если измерять сопротивление температурного датчика, держа его в руках, то значение сопротивления примерно 5~6㏀ будет считаться нормой.)

- *Технические характеристики сопротивления

| Температура (℃) | Значение сопротивления датчика (㏀) | Погрешность (℃) | Температура (℃) | Значение сопротивления датчика (㏀) | Погрешность (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5 | 29.69 | 2.0~+2.0 | 40 | 4.905 | 0.2~+0.2 |
| 0 | 23.72 | 1.6~+1.6 | 45 | 4.125 | 0.2~+0.2 |
| 5 | 19.08 | 2.0~+2.0 | 50 | 3.485 | 0.2~+0.2 |
| 10 | 15.45 | 1.0~+1.0 | 55 | 2.958 | 0.1~+0.1 |
| 15 | 12.58 | 0.8~+0.8 | 60 | 2.521 | 0.1~+0.1 |
| 20 | 10.310 | 0.6~+0.6 | 65 | 2.158 | 0.1~+0.1 |
| 25 | 8.495 | 0.5~+0.5 | 70 | 1.854 | 0.1~+0.1 |
| 30 | 7.038 | 0.3~+0.34 | 75 | 1.599 | 0 |
| 35 | 5.861 | 0.3~+0.3 | 80 | 1.384 | 0 |

Способ замены

1) Отсоедините коннектор от датчика температуры.

- 2) Отверните 2 винта, закрепленных на датчике температуры, вытащите датчик и замените его.

- 3) После завершения работ произведите сборку.

Теплообменник ГВС

Во время пользования горячей водой вода системы отопления поступает из основного теплообменника к  теплообменнику ГВС, где смешивается с хозяйственной водой, передавая ей тепло, тем самым позволяя использовать горячую воду, что является основной функцией данной детали.

- Основные особенности

Количество пластин теплообменника ГВС отличается в зависимости от мощности котла.

Подача

Выход горячей воды

Вход холодной воды

Выход горячей воды

Подача

Вход холодной воды

Обратка

- Способ замены

- 1) Извлеките гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки.

- 2) Удалите трубный зажим между фитингом контура ГВС и теплообменником ГВС, а также 2 винта в нижней части котла, после чего снимите фитинг контура ГВС.

- 3) Снимите 2 зажима в нижней части теплообменника ГВС и выньте его.

- 4) После завершения работ произведите сборку.

Коллектор с форсунками

Коллектор с форсунками поставляет необходимое количество газа для горения котла.

- Основные особенности

- *Размеры форсунок и их количество в зависимости от мощности котла

| - Диаметр форсунки | - Navien Deluxe и Navien Ace (включая коаксиальную модель) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 13~24K | - 30K | - 35K | - 40K |
| - Диаметр форсунки | - Ø1.75 | - Ø1.75 | - Ø1.75 | - Ø2.0 |
| - Кол-во форсунок | - 8 | - 10 | - 12 | - 12 |

- Проведение технического обслуживания

- - После разборки проводится визуальный осмотр отверстий форсунок на предмет закупоривания и наличия загрязнений.

- Способ замены

- 1) Отсоедините коннектор, соединяющийся с трансформатором розжига.

- 2) После отсоединения провода датчика пламени от электрода отсоедините провод заземления.

- 3) Удалите 4 винта на газопроводе и снимите его.

- 4) Удалите 11 винтов на передней крышке и 2 винта в верхней части камеры сгорания.

- 5) Снимите датчик по перегреву и кронштейн датчика, затем уберите крышку камеры сгорания.

- 6) Отсоедините коллектор с форсунками, удалив 2 крепежных винта.

- 7) Извлеките коллектор с форсунками и замените его на новый.

- 8) Замену коллектора с форсунками производите согласно модели котла и разновидности форсунки. При замене необходимо поменять установочные значения MIN/MAX газового клапана.

- 9) После завершения работ произведите сборку.

Горелка в сборе

- Основные особенности

| Параметры | Описание |
| --- | --- |
| Кол-во выемок в зависимости от мощности | Navien Deluxe 13-24K: 8шт. Navien Deluxe 30K: 10 шт. Navien Deluxe 35-40K: 12 шт. |
| Материал выемки | Нержавеющая сталь |

- Способ замены

- 1) Выньте коллекторы с форсунками.

- 2) Выкрутите 2 крепежных винта в горелке.

- 3) Выньте горелку в собре и замените ее на новую.

- 4) После завершения работ произведите сборку.

Матрица диагностики неполадок

Диагностическая матрица неполадок по кодам ошибок

Диагностическая матрица неполадок по кодам ошибок выглядит следующим образом.

| Модуль |  | Название модуля | Основный тепплообменник | Вентилятор | Циркуляционный насос | Газовый клапан | Трехходовой кран | Датчик давления воздуза | Датчик протока ОВ | Датичк протока ГВС | Датчик по перегреву | Датчик температуры | Трансформатор розжига | Теплообменник ГВС | Горелка в сборе | Коллектор с форсунками | Контроллер | Фильтр ОВ | Электрод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Код ошибок | Секция | Модули для техосмотра согласно коду ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система сгорания | E02 |  |  |  | ■ |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | E03 |  |  |  |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ |
|  | E04 |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | ■ |
|  | E16 |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  | ■ |  |  | ■ | ■ |  |
| Воздушная система | E09 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | E10 |  |  | ■ |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E27 |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система циркуляции ОВ | E05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | E06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | E13 |  |  |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система циркуляции ГВС | E07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | E08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Контроллер | E15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |

Диагностическая матрица неполадок по проявлениям

Диагностическая матрица неполадок по проявлениям выглядит следующим образом.

| Модуль |  | Основный теплообменник | Вентилятор | Циркуляционный насос | Газовый клапан | Трехходвой кран | Датчик давления воздуха | Датчик протока ОВ | Датчик протока ГВС | Датчик по перегреву | Датчик температуры | Трансформатор розжига | Теплооменник ГВС | Горелка в сборе | Коллектор с форсунками | Контроллер | Фильтр ОВ | Электрод | Пульт управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Проявление | Модули для техосмотра согласно проявлениям неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявления, связанные с шумом | Вибрация и шум |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулярный шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шум при розжиге |  |  |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | Шум во время работы | ■ |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявления, связанные с отоплением | Нет отопления во время работы котла |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | Отсутствует горение в котле |  |  |  |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплый пол при отключенном отоплении |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проявления, связанные с горячей водой | Из горячего крана течет холодная вода |  |  |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
|  | Низкая температура горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие воды из крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срабатывает устройство защиты от замыкания на землю |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отключается питание пульта управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  | ■ |

Коды ошибок, показываемые на дисплее

В данном разделе описываются коды и соответствующие кодам ошибки, которые выдает котел в случае неисправности.

Перечень кодов ошибок

| Код | Неисправность | Код | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока |  |  |
| 03 | Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени | 13 | Короткое замыкание датчика протока отопительной воды |
| 04 | Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени |  |  |
| 05 | Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды | 15 | Сбой в работе или неисправность платы управления |
| 06 | Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды | 16 | Перегрев котла |
| 07 | Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды |  |  |
| 08 | Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды |  |  |
| 09 | Сбой в работе вентилятора | 27 | Обрыв или короткое замыкание датчика давления воздуха |
| 10 | Сбой в работе системы дымоудаления | 28 | Утечка в трубках |

Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока (Код ошибки 02)

В норме в контроллере по истечении 3 секунд после подачи электропитания на циркуляционный насос должен включиться датчик протока ОВ в положение ON. Если по истечении 3-х секунд этого не происходит, котел выдает сигнал о недостаточном количестве воды, и на дисплей пульта управления выводится код ошибки 02.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неправильная установка или неисправность в результате вмешательства пользователя | Перекрыт клапан подачи воды или произошло перемерзание | Проверить сточную воду во время пользования горячей водой в умывальнике |
|  | Перекрыты запорные и распределительные краны | Проверить состояние кранов запорных и распределительных |
|  | Воздух в системе ОВ | См.метод техобслуживания воздухоотводчика. Проверить клапан подачи хоз.воды |
|  | Загрязнен фильтр системы ОВ | Прочистить фильтр ОВ |
|  | Утечка труб | Проверить изменение показаний манометра |
| Неисправность соответствующей детали | Неисправность датчика протока ОВ | См. метод проведения техобслуживания датчика протока ОВ. |
|  | Неисправность циркуляционного насоса | Недостаточная скорость оборотов вращения насоса в результате повреждения крыльчатки |
| Другие неисправности | Неисправность контроллера |  |

- Проверка неисправности датчика протока ОВ

Проверьте датчик протока ОВ на предмет «прикипания», а также на неисправность герконового выключателя(REED switch) в результате чего не определяется поток отопительной воды.

1) Отключите котел, отсоедините коннектор датчика протока ОВ и измерьте сопротивление при помощи тестера.

- 2) Нормальное значение: бесконечное сопротивление Ω.

- 3) При помощи контроллера произведите принудительный ввод в эксплуатацию (измените положение 1-го переключателя в DIP-переключателе контроллера на ВКЛ.)

- 4) Измерьте сопротивление коннектора датчика протока ОВ. При этом тестер выставляется пониженный (проверка разрывов) режим.

- 5) Нормальное значение: сопротивление 0Ω.

- 6) Проверьте состояние проводов, подсоединенных к датчику протока ОВ.

- Проверка неисправности циркуляционного насоса

Если обнаружено, что циркуляционный насос перестал вращаться, следует проверить следующие пункты.

1) Отсоедините крышку циркуляционного насоса, вращая против часовой стрелки.

- 2) Измените режим работы контроллера на «ввод в эксплуатацию» и после этого при помощи плоской отвертки принудительно поверните ось.

- - В случае, если засор мешает нормальной работе насоса.

- - В случае изношенности отопительных труб периодически может происходить «прикипание» насоса.

- Прочистите трубы.

- 3) Каждый раз в начале запуска насос не включается в работу, а при принудительном повороте оси и нормальной работе насоса показывает неисправность конденсатора.

Если есть подозрение, что у насоса есть проблемы с электропитанием, необходимо проверить следующее.

- 1) Проверьте, поступает ли от контроллера напряжение AC 220В.

- 2) Проверьте на разрыв цепи змеевик насоса.  Измерьте сопротивление на клеммах змеевика. Значение сопротивления менее 0.3Ω считается нормой.

- В случае наличия большого количества воздуха в системе ОВ

Если, предположительно, в трубах отопления могло скопиться большое количество воздуха, поступайте следующим образом.

- 1) Откройте воздухоотводчик в верхней части цикуляционногонасоса.

- - Крышку воздухоотводчика можно оставить открытом для продувки вентиляционных отверстий.

- - Однако в случае, если продувка не осуществляется из-за наличия инородных веществ в отопительной воде, крышку воздухоотводчика следует закрыть во избежание утечки.

- - Если в домашнем распределителе имеется воздухоотводчик, то продувку можно осуществлять через распределитель.

<Крышка воздухоотводчика открыта>

<Крышка воздухоотводчика закрыта>

В случае, если нет циркуляции отопительной воды из-за того, что загрязнен фильтр ОВ

Прочистите фильтр отопительной воды и перезапустите котел.

Не происходит подпитка воды

Если не происходит подпитка воды в трубы отопления, поступайте следующим образом.

- 1) Если внутри гидроузла датчика протока ГВС с краном подпитки засорен кран подпитки и не поступает вода.

- - Замените гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки.

- 2) В случае, если трубы переморожены.

- - Включите в раковине краны холодной и горячей воды и посмотрите, происходит ли слив.

- а. Если в зимний период из крана не течет горячая вода, произведите разморозку труб.

- б. В случае, если вода не течет из обоих кранов холодной и горячей воды,

- º Проверьте, не перекрыты ли крана подачи ХВС;

- º Проверьте, не перемёрзли ли обе трубы.

- 3) Если труба подпитки засорена или переморожена.

- - Демонтируйте трубку подпитки, откройте кран подачи ХВС и проверьте состояние подачи воды.

- 4) Проверьте манометр отопительной воды и выставите его показания между 0.5~1.5 бар (50~150 кПа). Если давление воды не доходит до установленных значений, можно предположить низкое давление хозяйственной воды.

- 5) В случае, если после подпитки воды и нормальной работы в течение некоторого времени, котел стал выдавать повторяющийся код ошибки 02.

- - Код ошибки может появиться из-за утечки в трубах, поэтому следует визуально проверить места соединений труб, а также распределителя.

Неисправность контроллера

Если котел выдает ошибку датчика уровня E311 даже после того как было проведено техническое обслуживание, следует заменить контроллер.

Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени (Код ошибки 03)

Если в течение 3-х запусков котла наблюдалось отсутствие розжига и датчик пламени показывал отсутствие пламени, на дисплей пульта управления выводится код ошибки 03. Ошибка 03 может самоустраняться 2 раза. Если в 3-й раз будет отсутствовать сигнал о наличии пламени, данную ошибку необходимо устранить вручную. Симптомы и причины возникновения ошибки 03 приведены в следующей таблице.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Нет розжига | Неисправность в подаче газа | Проверить открыт или закрыт газовый вентиль и проверить подаваемое давление |
|  | Неправильное расстояние между электродами или их деформация | См. способ замены |
|  | Недостаточная искра электрода | Проверьте входное питание |
|  | Неисправность газового клапана | См. Метод проведения техобслуживания |
|  | Неправильно подсоединен желтый шланг датчика давления воздуха |  |
| Отрыв пламени | Неисправность в установке мощности котла наDIP-switch |  |
| Код ошибки возникает периодически | Разряд поступает на переднюю крышку |  |
| После розжига пламя тут же гаснет | Неисправность в обнаружении пламени |  |
|  | Недостаточное давление газа |  |
|  | Неисправность в подаче газа |  |
|  | Неисправность датчика давления воздуха |  |
| Иные проявления | Неисправность контроллера |  |

- Неисправность в подаче газа

- 1) Проверьте, открыт или закрыт газовый вентиль.

- 2) Проверьте давление газа при помощи манометра.

- Нормальное давление СПГ(G20) - 200±100мм H2O, СНГ(G30) - 280±50мм H2O.

- <Измерение давления подаваемого газа>

На заметку В случае использования СНГ(G31), давление подаваемого газа в зимний период часто падает.

- Значение статического давления в норме, однако может сильно упасть динамическое давление, поэтому обязательно следует его проверить.

※ Проверку статического и динамического давления газа необходимо осуществлять следующим образом.

- а. Проверка статического давления газа: давление газа, подаваемого в котел во время  его остановки.

- б. Проверка динамического давления газа: давление газа, подаваемого в котел во время его работы в режиме максимального сгорания.

- 3) Если во время присоединения газопровода винты закручивались с применением чрезмерной силы, могло сдвинуться уплотнение, или тефлоновая прокладка частично заблокировать подачу газа. Проверьте газопровод.

- <Проверка соединительных уплотнений на входе газопровода>

- 4) Проверьте состояние подачи газа по горелке домашней газовой платы.

Неправильное расстояние между электродами или их деформация

Если из-за неправильного расстояния между электродами и их деформации невозможно осуществить розжиг, разберите соответствующий модуль и проверьте расстояние между электродами, которое должно составлять 3,5-4,5 мм.

Если расстояние между электродами выходит за рамки нормы (3,5-4,5мм), необходимо произвести их замену.

Через окошко контроля пламени можно наблюдать нормальный разряд, однако может происходить отрыв пламени, поэтому необходимо извлечь электроды и проверить расстояние.

Недостаточная искра электрода

Если электроды не дают искру, поступайте следующим образом.

- 1) Проверьте наличие трещин на изоляции электродов.

- 2) Если искра достает до металлических стенок камеры сгорания, измените расстояние.

- 3) Усильте изоляцию электродов при помощи изоляционных колпачков.

- 4) Проверьте, достаточное ли напряжение (AC 220В) подается на трансформатор розжига.

- 5) Если проблем с напряжением нет, замените трансформатор розжига.

- 6) Если возникли проблемы с напряжением, подаваемым на трансформатор розжига, замените контроллер.

Неправильно подсоединен желтый шланг датчика давления воздуха

Если в результате увеличения скорости оборотов работы вентилятора наступает отрыв пламени, проверьте, подсоединен ли желтый шланг к датчику давления воздуха.

- 1) Проверьте положение шланга, соединяющего датчик давления воздуха с вентилятором в соответствии с нижеприведенным рисунком.

- 2) Проверьте желтый шланг на предмет разрывов или утечки.

Неисправность в установке мощности котла на DIP-switch

В случае возникновения сбоя пламени проверьте установки мощиности котла на DIP–переключателе контроллера.

Разряд поступает на переднюю крышку

В случае неправильной сборки резиновых колпачков электродов, разряд может распространяться на переднюю крышку котла, в результате чего котел постоянно выводит ошибку03.

Неисправность в обнаружении пламени

- 1) Проверьте местоположение датчика пламени. В случае его загрязнения, удалите все инородные вещества. Если ремонт невозможен, замените датчик пламени.

- 2) Проверьте отсутствие отсоединенных проводов с датчиком пламени.

- 3) Проверьте соединение провода заземления в нижней части корпуса камеры сгорания.

На заметку Измерьте значение сопротивления заземления. Оно должно составлять 2Ω.

- 4) Если после проведения всех вышеперечисленных действий не удалось устранить ошибку, замените контроллер.

Недостаточное давление газа

- 1) При помощи манометра измерьте максимальное и минимальное значение давления газа.

- 2) Если проблему розжига удалось решить, закрыв рукой часть входного отверстия вентилятора, необходимо проверить систему газоснабжения котла.

Неисправность в подаче газа

Если загрязнены выходное отверстие горелки или форсунка, что мешает нормальной подаче газа, поступайте следующим образом.

- 1) Прочистите модуль горелки.

- 2) Проверьте, засорена ли форсунка.

Неисправность датчика давления воздуза

Если наблюдается сбой в стандартных значениях датчика давления воздуха, и происходит чрезмерное скопление воздуха, следует заменить датчик давления воздуха.

Неисправнотсь контроллера

Если после появления кода ошибки 03 «Отсутствие сигнала о наличии пламени» были произведены все возможные проверки и ошибка не была устранена, следует заменить контроллер.

Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени (Код ошибки 04)

Если сигнал о наличии пламени поступает до начала горения, котел останавливает свою работу и на дисплей пульта управления выводится ошибка 04(автоматически отключается). Однако в режиме ожидания ложный сигнал о наличии пламени не распознается. Подача топлива прекращается, пламя гаснет и, если в процессе конечной продувки поступает сигнал о наличии пламени, на дисплей пульта управления выводится ошибка 04(автоматически отключается). Симптомы и причины возникновения ошибки 04 описаны в следующей таблице.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Ошибка до и после горения | Утечка в газовом клапане |  |
|  | Искра от электрода |  |
|  | Нарушение пропускной способности газового клапана |  |
| Другие неисправности | Неисправность контроллера |  |

- Утечка в газовом клапане

- 1) Закройте промежуточный газовый вентиль, расположенный между газовым счетчиком и газовым клапаном, а затем измерьте давление подачи газа.

- 2) Если с течением времени давление газа резко упадет, замените газовый клапан.

- Искра от электрода

Если во время розжига искра от электрода попадет на датчик пламени и выдаст ошибку до или после начала горения, необходимо изменить положение датчика пламени или заменить его.

- Нарушение пропускной способности газового клапана

Если давление магистрального газа выше стандартного давления газа в котле, и нарушается пропускная способность газового клапана, поступайте следующим образом.

- 1) При помощи манометра проверьте давление газа. Оно должно быть: для СПГ(LNG) - 200±100мм H2O, для СНГ(LPG) - 280±50мм H2O.

- 2) Если давление магистрального газа превышает норму, свяжитесь с газовой компанией и попросите снизить давление. Если газовый клапан поврежден, и повторяется неисправность, замените газовый клапан.

- 3) Если произойдет утечка газа, перекройте газовый вентиль и замените газовый клапан.

- Неисправность контроллера

Если после сигнала об ошибке 04 (ложный сигнал о наличии пламени) были произведены все возможные проверки, и ошибка не была устранена, следует заменить контроллер.

Обрыв цепи датчика температуры или короткое замыкание датчика температуры ОВ (Код ошибки 05 и 06)

Если во время работы котла обнаруживаются неисправности в датчике температуры ОВ, котел останавливает свою работу и выдает сообщение об ошибке на дисплей пульта управления.

| Виднеиспраности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Ошибка 05 на дисплее пульта управления | Обрыв цепи датчика температуры, либо температура ниже -14℃. | Если в течение 5 сек. после обнаружения неисправности датчика температуры котел вернется к нормальной работе, ошибка будет считаться случайной и автоматически исчезнет с дисплея. - Во время обнаружения неисправности: насос/вентилятор постоянно работают. - При возврате в норму: если температура воды в трубах ниже 80℃, останавливается работа насоса/вентилятора |
| Ошибка 06 на дисплее пульта управления | Короткое замыкание цепи датчика температуры, либо температура выше120℃. |  |

- Проведение технического обслуживания

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неправильное определение температуры | Неисправность соединений датчика температуры ОВ | Визуальный осмотр соединений проводов и их соединение при необходимости |
|  | Неисправен датчик температуры ОВ | Измерение сопротивления датчика температуры ОВ |
| Проблема с подпиткой воды | Неисправность контроллера |  |

Неисправность электрических соединений датчика температуры ОВ

- 1) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе датчика температуры ОВ.

- 2) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе со стороны контроллера.

Если даже после удаления влаги датчик температуры не начнет нормально работать, его необходимо заменить.

Неисправность датчика температурыОВ

Если даже после удаления влаги датчик температуры не начнет нормально работать, его необходимо заменить.

Неисправность контроллера

Если после сигнала об ошибке 05(обрыв цепи датчика температуры ОВ) были произведены все возможные проверки, и ошибка не была устранена, следует заменить контроллер.

Короткое замыкание цепи датчика температуры ОВ (Код ошибки 06)

Если при осмотре состояния датчика температуры ОВ датчик показывает температуру 120±5℃, на основе которой можно предположить наличие короткого замыкания, на дисплей пульта управления выводится ошибка 06. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неправильное определение температуры | Возникновение короткого замыкания из-за утечки | Визуальный осмотр на предмет утечек вокруг датчика температуры |
|  | Датчик температуры ОВ показывает неверные показания | Измерение сопротивления датчика температуры ОВ |
| Проблема с подпиткой воды | Неисправность контроллера |  |

- Неисправность электрических соединений датчика температуры ОВ

- 1) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе датчика температуры ОВ.

- 2) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе со стороны контроллера.

- Неисправность датчика температурыОВ

Если даже после удаления влаги датчик температуры не начнет нормально работать, его необходимо заменить.

- Неисправность контроллера

Если после сигнала об ошибке 06 (короткое замыкание цепи датчика температуры ОВ) были произведены все возможные проверки, и ошибка не была устранена, следует заменить контроллер.

Обрыв цепи датчика температуры ГВС (Код ошибки 07)

Если при осмотре состояния датчика температуры ГВС датчик показывает температуру -14±5℃, на основе которой можно предположить наличие обрыва цепи, на дисплей пульта управления выводится ошибка 07. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неправильное определение температуры | Неисправность электрических соединений датчика температуры ГВС | Визуальный осмотр соединений проводов и их соединение при необходимости |
|  | Датчик температуры ГВС показывает неверные показания | Измерение сопротивления датчика температуры ГВС |
| Проблема с подпиткой воды | Неисправность контроллера |  |

- Неисправность электрических соединений датчика температуры ГВС

- 1) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе датчика температуры ГВС.

- 2) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе со стороны контроллера.

- Неисправность датчика температурыГВС

Если даже после удаления влаги датчик температуры не начнет нормально работать, его необходимо заменить.

- Неисправность контроллера

Если после сигнала об ошибке 07(обрыв цепи датчика температуры ГВ) были произведены все возможные проверки, и ошибка не была устранена, следует заменить контроллер.

Короткое замыкание цепи датчика температуры ГВС (Код ошибки 08)

Если при осмотре состояния датчика температуры ГВС датчик показывает температуру 120±5℃, на основе которой можно предположить наличие короткого замыкания, на дисплей пульта управления выводится ошибка 08. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неправильное определение температуры | Возникновение короткого замыкания из-за утечки | Визуальный осмотр на предмет утечек вокруг датчика температуры |
|  | Датчик температуры ГВС показывает неверные показания | Измерение сопротивления датчика температуры ГВС |
| Проблема с подпиткой воды | Неисправность контроллера |  |

- Неисправность электрических соединений датчика температуры ГВС

- 1) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе датчика температуры ГВС.

- 2) Удостоверьтесь в отсутствии влаги на коннекторе со стороны контроллера.

- Неисправность датчика температуры ГВС

Если даже после удаления влаги датчик температуры не начнет нормально работать, его необходимо заменить.

- Неисправность контроллера

Если после сигнала об ошибке 08(обрыв цепи датчика температуры ГВС) были произведены все возможные проверки, и ошибка не была устранена, следует заменить контроллер.

Сбой в работе вентилятора (Код ошибки 09)

Если во время работы вентилятора произойдет его остановка, на дисплей пульта управления выведется ошибка 09. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Остановка вентилятора | Неисправность вентилятора |  |
| Сбой вращений вентилятора | Неисправность ротора вентилятора |  |

- Неисправность вентилятора

- 1) Убедитесь, что подаваемое на вентилятор напряжение находится в пределах AC100~220В.  - 100 или 154 В

- 2) Если напряжение не соответствует норме, замените контроллер.

- 3) Если подаваемое на вентилятор напряжение в норме(AC100~220В), проверьте провода черного и красного цвета на разрыв в цепи.

- 4) Если после сигнала об ошибке 09(сбой в работе вентилятора) были произведены все возможные проверки, и ошибка не была устранена, следует заменить вентилятор.

- Неисправность ротора вентилятора

Если имеются сбои в скорости вращения вентилятора, поступайте следующим образом.

- Если вентилятор работает, электропитание в норме, но скорость вращения слишком низкая, замените вентилятор.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Во время розжига | Если в течение 3-х секунд скорость вращения будет об./мин., а при скорости ниже 400 об./мин. Не будет происходить предварительное зажигание. | Втечение 30 сек. после сообщения об ошибке электроника перепроверяет работу вентилятора и, в случае возвращения скорости его вращения в норму, ошибка может автоматически самоустраниться. |
| Во время нормального горения | Если во время нормального горения скорость вращения вентилятора будет менее 400 об./мин. втечение 12 секунд. |  |
| Вентилятор не работает | Если вентилятор отключен, а по значениям приборов частота вращений составляет 2000 об./мин., то можно предплоложить короткое замыкание симистора с выводом на дисплей ошибки. |  |

- 2) Если были произведены все возможные проверки, и ошибка не была устранена, следует заменить контроллер.

Сбой в работе системы дымоудаления (Код ошибки 10)

Если возникает ситуация перекрытия системы дымоудаления вследствие обратной тяги или засорения дымохода, на дисплей пульта управления выводится код ошибки 10. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неисправность дымоотвода | Деформация и засорение дымоотвода |  |
| Естественная вентиляция | Неисправность общей вентиляции |  |
| Засорение дымоотвода | Неисправность соединительного шланга датчика давления воздуха |  |

- Деформация и засорение дымоотвода

- 1) Осмотрите внешнюю часть дымоотвода.

- 2) Если труба воздухозаборника установлена ниже вентиляционного отверстия, убедитесь, что он анезабитаи нородными веществами.

- Дымоотвод следует установить, как показано на рисунке ниже.

Неисправность общей вентиляции

Проверьте, не является ли общая вентиляция, выполняющая роль естественной вентиляции, причиной чрезмерной скорости вращения вентилятора.

| Услови явозникновения ошибки | Условия устранения ошибки |
| --- | --- |
| Если во время розжига вентилятор работает на полную мощность, а выходное напряжение датчика давления воздуха ниже 1.7ВDC, выводится «ошибка работы датчика давления воздуха». | Если значения выходного напряжения датчика давления воздуха и скорость вращения вентилятора будут отвечать условиям розжига, ошибка автоматически устраняется. |

Неисправность соединительного шланга воздухоотводчика

Если 2 шланга, подсоединенные к датчику давления воздуха соединены неправильно, поступайте следующим образом.

- 1) Желтый шланг следует подсоединить к (+) полюсу датчик давления воздуха. Проверьте, подсоединен ли шланг к нижней части вентилятора.

- 2) Прозрачный шланг следует подсоединить к (-) полюсу датчика далвения воздуха. Проверьте, подсоединен ли шланг к верхней части вентилятора.

Короткое замыкание датчика протока ОВ (Код ошибки 13)

Если во время остановки циркуляционного насоса датчик протока ОВ в течение 15 сек. подает сигнал о наличии потока отопительной воды, это расценивается как неисправность датчика протока ОВ, и на дисплей пульта управления выдается ошибка 13, которую после устранения неисправности можно аннулировать вручную. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Короткое замыкание неисправной проводки датчика протока ОВ | «Прикипание» датчика протока ОВ |  |
|  | Обрыв цепи датчика протока ОВ |  |
|  | Неисправность контроллера |  |
|  | Короткое замыкание проводки датчика протока ОВ | В случае короткого замыкания проводки из-за иной утечки Если короткое замыкание произошло вследствие того, что проводка датчика протока ОВ накалилась и оголилась от жары камеры сгорания. |
| Сбой в установках | Сбой в установках DIP-переключателя | Возникает в случае неправильных установок на DIP-переключателе |

- (1) «Прикипание» датчика протока ОВ

Для того, чтобы проверить «прикипание» датчика протока ОВ, поступайте следующим образом.

- 1) Остановите работу котла.

- 2) Отсоедините коннектор от датчика протока ОВ , и при помощи мультитестера измерьте сопротивление                                              (или проведите тест на обрыв цепи) на датчике протока. Также измените положение 1-го выключателя на DIP-переключателе на ВКЛ.(ON) и, после запуска котла в режиме ввода в эксплуатацию, измерьте сопротивление.

Если нормальное значение сопротивления и (или значение теста на обрыв) не измеряется в соответствии с работой циркуляционного насоса, это может означать «прикипание» поплавка внутри датчика, а также обрыв цепи или короткое замыкание. Любой из случаев требует замены датчика протока ОВ.

| Условия | Значение сопротивления | Тест на обрыв |
| --- | --- | --- |
| Нет протока отопительной воды (циркуляционный насос отключен) | ∞ (обрыв) | ВЫКЛ. |
| Есть проток отопительной воды (циркуляционный насос включен) | Менее 0.3 Ω | ВКЛ. |

- (2) Обрыв цепи датчика протока ОВ

Датчик протока ОВ находится на сравнительно близком расстоянии от камеры сгорания. Из-за высокой температуры камеры сгорания кембрики соединительных проводов датчика могут расплавиться, что приведет к обрыву цепи.

- 1) Определение обрыва цепи датчика протока ОВ идентично с определением «прикипания» датчика.

- (3) Неисправность контроллера

Если сразу же гаснет пламя, необходимо заменить контроллер.

- (4) К ороткое замыкание проводки датчика протока ОВ

Если после устранения короткого замыкания в процессе горения котел внезапно отключается, проверьте наличие загрязнений на форсунке.

Сбой в микропроцессорном контроллере (Код ошибки 15)

Микропроцессорный контроллер, расположенный в контроллере, отвечает за распознавание неисправностей. Если в контроллер извне не будет подаваться частота переменного тока 50Гц, MICOM определяет это как неисправность, прекращает свою работу и выводит на дисплей пульта управления код ошибки 15. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неисправность контроллера | Бракованный контроллер | Замена запчасти |
| Сбой в подаче внешнего электропитания | Неисправность источника подачи электропитания |  |
| Неисправность провода заземления | Возникновение шума в результате неисправности провода заземления |  |

- (1) Неисправность источника подачи электропитания.

- 1) При помощи мультитестера измерьте соответствующее напряжение.

- Измерения проводятся на проводе электропитания контроллера.

- (2) Неисправность контроллера

Если сразу же гаснет пламя, необходимо заменить контроллер.

Перегрев котла (Код ошибки 16)

В случае если температура отопительной воды превысит допустимый максимум, может перегореть теплообменник. Чтобы этого не допустить, в работу включается датчик по перегреву (88℃), который выводит на дисплей пульта управления код ошибки 16. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует циркуляция отопительной воды | Закрыт кран |  |
|  | Наличие инородных веществ в фильтре ОВ |  |
|  | Наличие инородных веществ в фильтре ОВ |  |
| Работает датчик по перегреву | Неисправность датчика по перегреву |  |
|  | Неисправность датчика температуры ОВ |  |
| Отсутствует циркуляция | Забит теплообменник |  |
| Иные симптомы | Неисправность контроллера |  |

- (1) Закрыт кран

Если перекрыт кран и не циркулирует отопительная вода, проверьте состояние отопительной системы на выходе, а также состояние распределительных кранов для каждой комнаты.

- (2) Наличие инородных веществ в фильтре ОВ

Если забит фильтр ОВ и не циркулирует отопительная вода, поступайте следующим образом.

- 1) Разберите фильтр ОВ и проверьте наличие загрязнений.

- 2) Если фильтр ОВ забился из-за наличия загрязнений, определите основную причины загрязнения.

- (3) Неисправность циркуляционного насоса

Если неисправен циркуляционный насос, поступайте следующим образом.

- 1) Проверьте, работает ли циркуляционный насос.

- 2) Если во время эксплуатации произойдет «прикипание» деталей, при помощи плоской отвертки поверните принудительно ось и проверьте, работает ли циркуляционный насос.

- 3) При помощи тестера проверьте, поступает ли электропитание на циркуляционный насос.

- 4) Если питание поступает, проверьте катушку циркуляционного насоса на обрыв.

- 5) Если не поступает электропитание, замените контроллер.

- (4) Неисправность датчика по перегреву

- 1) При помощи мультитестера проверьте техническое состояние предохранителя от перегрева.

(Если при комнатной температуре значение сопротивления меньше 0.3Ω, датчик в норме, если сопротивление бесконечно, датчик нуждается в замене.)

- (5) Неисправность датчика температуры ОВ

Если температура отопительной воды, измеренная датчиком температуры ОВ, ниже, чем на самом деле, происходит явление перегрева и в работу вступает датчик защиты от перегрева. В связи с этим проверьте следующие моменты.

- 1) Проверьте значения сопротивлений для каждого диапазона температур. Если значения сопротивлений не соответствуют, замените датчик температуры.

- 2) Если засорился теплообменник и нет циркуляции ОВ, разберите входную трубу и проверьте основный теплообменник и теплообменник ГВС на предмет засоров.

На заметку Если ошибка 16 произойдет только при использовании горячей воды, это означает, что засорился теплообменник ГВС.

- (6) Неисправность контроллера

Если после проведения всех вышеперечисленных действий не удалось устранить ошибку 16 (перегрев котла), замените контроллер.

Обрыв или короткое замыкание датчика давления воздуха (Код ошибки 27)

В случае обрыва или короткого замыкания датчика давления воздуха, а также в случае измерения давления воздуха при остановке вентилятора или в случае того, что не работает датчик давления воздуха, выводится на дисплей пульта управления код ошибки 27. Симптомы и причны возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неисправен или некорректно работает датчик давления воздуха | Неисправность соединений датчика давления воздуха | Неисправность электрических соединений датчика температуры ГВС |
|  | Неисправность коннектора датчика давления воздуха |  |

          - Неисправность соединений датчика давления воздуха

Если неисправно соединение коннектора датчика давления воздуха, поступайте следующим образом.

- 1) Проверьте состояние сборки датчика давления воздуха.

- 2) Проверьте коаммутацию между контактами датчика давления воздуха и коннектором блока управления.

- (2) Неисправнотсь коннектора датчика давления воздуха

Проверьте орбыв или короткое замыкание датчика давления воздуха, при  необходимости замените дадчик давления воздуза.

Утечка в трубах (Код ошибки 28)

Если включить котел и по прошествии 72-х часов произвести подпитку воды, затем в течение 2-6 часов произвести еще одну подпитку и повторить данное действие 5 раз подряд, то на дисплее пульта управления высветится ошибка 28. Симптомы и причины возникновения данной неисправности описаны в таблице ниже.

| Вид неисправности | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Возникла утечка | Возникла утечка в котле или трубах отопления |  |
| Проблема подпитки воды | Неисправен кран подпитки |  |
|  | Прекратилось водоснабжение |  |
|  | Неисправен контроллер |  |

- (1) Возникла утечка в котле или трубах отопления

- 1) Проверьте, в какой именно части котла возникла утечка.

- 2) Проверьте, в какой именно части труб отопления (трубные соединения, распределитель, радиатор и др.) произошла утечка.

- 3) Если внутри котла и в трубах отопления не было обнаружено утечки, проверьте уровень воды в расширительном баке, а затем, по истечении какого-то времени, проверьте изменение уровня воды еще раз.

- 4) Если обнаружится утечка в котле или трубах отопления, объясните клиенту ситуацию и посоветуйте воспользоваться техническим обслуживанием.

- (2) Неисправен клапан подпитки

- 1) Проверьте, подается ли на клапан подпитки электрическое напряжение AC 220В.

- 2) Если с электропитанием крана подпитки все в порядке, проверьте, нет ли инородных веществ в фильтре крана подпитки, которые бы задерживали подачу воды или перекрывали ее.

- 3) Если есть обрыв цепи катушки в клапане или деформировалось уплотнение, замените кран подпитки.

- 4) Если в кран подпитки не поступает электропитание, замените контроллер.

- (3) Прекратилось водоснабжение

- 1) Проверьте, прекратилась ли подача хозяйственной воды.

- 2) Проверьте, не перемерз ли водопровод.

- (4) Неисправностьконтроллера

Если после проведения всех вышеперечисленных действий не удалось устранить ошибку 28(перегрев котла), замените контроллер.

Тех. обслуживание согласно проявлениям неполадок

В данном разделе описаны проявления различных неполадок и соответствующие детали котла для проведения технического обслуживания согласно данным проявлениям.

Проявления, связанные с шумом

Проявления неполадок, связанных с шумом, распределили по возможным неполадкам, в соответствии с которыми необходимо осуществлять техническое обслуживание или иных деталей котла.

- Вибрация и шум

Причины возникновения вибрации и шума и детали, нуждающиеся в связи с этим в техническом обслуживание, приведены ниже.

- 1) Проверьте состояние установки котла.

- Проверьте стену, на которой установлен котел и горизонтальность установки.

- Проверьте, достаточно ли зафиксирован котел.

- Если обнаружится проблема в фиксации котла, переустановите котел.

- 2) Если при дотрагивании до корпуса вентилятора вы почувствуете сильную вибрацию, замените вентилятор.

- Подшипники и др. детали вентилятора могут быть повреждены в результате воздействия внешних факторов.

- Регулярный шум

Регулярный шум может возникнуть из-за неполадок трехходового крана. Если имеет место регулярный шум, поступайте следующим образом.

- 1) Проверьте работу микропереключателя трехходового крана.

- 2) Убедитесь в нормальном вращении мотора трехходового крана.

- 3) Если после выполнения всех вышеназванных действий шум все еще присутствует, замените трехходовой кран.

- Шум при розжиг

Если существует проблема с давлением газа, во время розжига может возникнуть шум. Если во время розжига возникает шум, поступайте следующим образом.

- 1) Проверьте давление газа.

- При помощи регулировочного винта установите оптимальное значение давления газа на газовом клапане

- Установите давление газа при помощи DIP-переключателя, переведя переключатели №2(высокая нагрузка) и №3(низкая нагрузка) в положение ВКЛ.(ON)

- Если шум возникает даже при стандартных значениях давления газа, следует еще немного понизить давление.

- 2) Если произойдет обрыв в цепи плеча моста отношений газового клапана, и поступаемое количество газа превысит допустимую норму, замените газовый клапан.

- 3) При неисправности датчика давления воздуха может возникнуть проблема с количеством подаваемого воздуха.

- 4) Если после выполнения всех вышеназванных действий проблема все еще присутствует, заменитеконтроллер.

- Шум во время работы

Если шум возникает во время работы котла, о причинах его возникновения и устранения описано ниже.

- 1) Проверьте температуру отопительной воды.

- Не превышает ли она 65℃

- Проверьте, нет ли звука кипящей воды

- Используйте средство для очистки окалины для очистки основного теплообменника.

- 2) Проверьте давление газа.

- Проверьте динамическое давление подаваемого газа

- Если во время горения поступает недостаточное количество газа, свяжитесь с компанией-поставщиком газа.

Проявления, связанные с отоплением

Проявления неполадок, связанных с отоплением, распределили по возможным неполадкам, в соответствии с которыми необходимо осуществлять техническое обслуживаниетех или иных деталей котла.

- Нет отопления во время работы котла

Причины отсутствия отопления во время работы котла и соответствующие этой неполадке виды технического обслуживания приведены ниже.

- 1) Проверьте количество раз включения функции задержки горячей воды.

- 2) Проверьте состояние фильтра ОВ.

- Разберите фильтр и осмотрите на наличие инородных веществ.

- Если фильтр засорен, это можно рассматривать как основную причину неполадок.

- 3) Проверьте состояние циркуляционного насоса.

- Разберите насос и проверьте состояние крыльчатки.

- Проверьте состояние ротора циркуляционного насоса.

- 4) Проверьте циркуляцию отопительных труб и распределителя.

- Проверьте, открыты ли краны распределителя отопления для каждой комнаты.

- Из-за изношенностии засора распределителя или отопительных труб может стать недостаточным количество циркулирующей воды, результатом чего может стать отсутствие отопления.

- Если отопление неравномерно, воспользуйтесь кранами распределителя, чтобы выровнять циркулирующий поток.

- Отсутствует горение в котле

Причины отсутствия горения в котле и соответствующие этой неполадке виды технического обслуживания приведены ниже.

- 1) Если температура воды, которую определил датчик циркуляции на выходе отопления, намного выше текущей температуры, замените датчик температуры.

- 2) Проверьте состояние отслеживания потока горячей воды.

- В случае небольшой утечки из трубы горячей воды включается функция «5 минут задержки подачи горячей воды», в связи с чем отсутствует постоянная подача отопления.

- Проверьте, обнаруживается ли поток вслед за изменением давления хозяйственной воды (явление вибрации)

- Отсоедините коннектор датчика протока ОВ, включите режим отопления и проследите, есть ли изменения в температуре.

На заметку Если в условиях работы насоса нагнетания давления хозяйственной воды датчик обнаружит поток, включится функция «5 минут задержки подачи горячей воды», при которой отопление не сможет подаваться постоянно.

- Теплый пол при отключенном отоплении

При использовании функции быстрого нагрева горячей воды трехходовой кран может не переключиться в режим отопления, или из-за неплотно прилегающего уплотнения горячая вода может попасть в линию отопления. В этом случае функция отопления отключена, но горячая вода поступает в отопительные трубы. Необходимо заменить трехходовой кран.

Проявления, связанные с горячей водой

Проявления неполадок, связанных с горячей водой, распределили по возможным неполадкам, в соответствии с которыми необходимо осуществлять техническое обслуживание тех или иных деталей котла.

- Из горячего крана течет холодная вода

Причины наличия в горячем кране холодной воды, и соответствующие этой неполадке виды технического обслуживания  приведены  ниже.

- 1) Проверьте, включен ли пульт управления.

- 2) Проверьте правильность подключения трубы на выходе горячей воды и трубы подачи хозяйственной воды.

- 3) Проверьте состояние датчика протока.

- 4) Проверьте состояние трехходового крана.

- Если котел в работе, а температура горячей воды не повышается, потрогайте трубу отопления на выходе, чтобы убедиться, что включено отопление, а не горячая вода.

- Проверьте напряжение, подаваемое на трехходовой кран (синий провод + черный провод AC 220В).

- Если не подается электропитание, замените контроллер.

- Если подаваемое напряжение в норме, замените трехходовой кран.

- 5) Проверьте состояние датчика температуры ГВС.

На заметку При поломке датчика температуры хозяйственной воды особых проявлений неполадок не наблюдается. Может не работать только функция горячей воды.

- 6) Проверьте, не смешивается ли между собой хозяйственная и горячая вода в теплообменнике ГВС, вследствие брака внутреннего устройства.

- Низкая температура горячей воды

Причины низкой температуры горячей воды и соответствующие этой неполадке виды технического обслуживания приведены ниже.

- 1) Проверьте установленную температуру воды на пульте управления.

- 2) Если давление воды будет выше, чем количество теплоты, вырабатываемое котлом, необходимо отрегулировать давление воды при помощи редукционного или серединного клапана.

- 3) Проверьте состояние внутренней циркуляции в котле.

- Проверьте, не засорен ли фильтр ОВ.

- Проверьте, не засорен ли теплообменник ГВС

На заметку Во время пользования горячей водой прикоснитесь с двух сторон к теплообменнику ГВС. Если с двух сторон будет заметная разница температур, это означает, что теплообменник засорен.

- 4) Проверьте, не смешиваются ли горячая и хозяйственная вода.

- Проверьте правильность установки труб горячей и хозяйственной воды.

- Проверьте, не смешиваются ли горячая и хозяйственная вода из-за брака водопроводного крана.

Срабатывает устройство защиты от замыкания на землю (предохранитель)

Причины срабатывания устройства защиты от замыкания на землю и соответствующие этой неполадке виды технического обслуживания  приведены ниже.

- 1) Проверить состояние системы электропитания.

- Проверьте состояния кембрика электропроводов.

- Проверьте наличие коротких замыканий.

- Проверьте состояние силового трансформатора.

- Проверьте состояние контроллера.

- 2) Проверьте состояние электропроводки каждого модуля при сборке.

- 3) Проверьте последовательность работы модулей, найдите модуль, блокирующий работу котла, и замените его.

- 4) Проверьте состояние предохранителя (250В 3A).

Отключается питание пульта управления

Если наблюдаются неполадки с электропитанием, поступающим на пульт управления, пульт управления работать не будет. В связи с этим проверьте следующее.

- 1) Проверьте, поступает ли на коннектор пульта управления напряжение, вышеDC 19В.

- 2) Если возникли неполадки с подаваемым напряжением, проверьте напряжение на выходе контроллера, чтобы определить, где кроется проблема – в контроллере или в проводке.

- 3) Если проблем с подаваемым напряжением нет, замените пульт управления.

Схема разборки котла

В данном разделе описывается схема котла в разборе. Пользуйтесь данными схемами до и во время работ по разборке и замене модулей.

Корпус

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширительный бак | 30003945E | BH3101013E | 8ℓ | All models |
| 2 | Пластина воздухозаборника | 20007484A | BH2505063B |  | All models |
| 3 | Скобка крепления котла | 20007609A | BH2505277A |  | All models |
| 4 | Кроштейн крепления котла нижний | 20007643B |  | 160×65×16×1.0T | All models |
| 5 | Блок управления (контроллер) | 30012629A |  | KDC-231-9M | Deluxe Coaxial-13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30012748A |  | KDC-231-11M (BLDC Fan type) | Deluxe Coaxial-30K Deluxe FF-30K/35K/40K |
|  |  | 30010973A |  | KDC-231-1M | Ace Coaxial (All models) Ace FF-13K/16K/20K/25K/30K/35K |
|  |  | 30000141A | NACR1GS23110 | KDC-231-10M Fan | Ace FF-40K |
| 6 | Жгут кабельный в сборе с коннекторами | 30003000C |  |  | All models |
| 7 | Кольцо уплотнительное проходное | 20006973A | BH2423023A | Ø10×Ø16×6T (EPDM) | All models |
| 8 | Заглушка крана подпитки гидроузла | 20006938B |  | 32×39 (EPDM) | All models |
| 9 | Предохранитель | 20006665A | BH2124001A | 250V, 3A | All models |
| 10 | Электрокабель в сборе с вилкой | 30003098A | BH2103020A |  | All models |
| 11 | Панель котла лицевая | 30012587A |  | White | Deluxe All models |
|  |  | 30008147A |  |  | Ace All models (white only) |
| 12 | Пульт управления | 30012601A |  | Deluxe logo | All models (Deluxe mark) |
| 13 | Патрубок воздухозаборный в сборе | 30003874A | BH2536001B |  | Deluxe FF All models Ace FF All models |
| 14 | Патрубок дымоотводящий в сборе | 30003872A | BH2535005A |  | Deluxe FF All models Ace FF All models |

Камера сгорания

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник из нержавеющей стали (AS) | 30012859A |  |  | Deluxe Coaxial-13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30012860A |  |  | Deluxe Coaxial-30K Deluxe FF-30K |
|  |  | 30012862A |  |  | Deluxe FF-35K/40K |
|  |  | 30010275A |  |  | Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30010299A |  |  | Ace Coaxial-30K Ace FF-30K |
|  |  | 30010300A |  |  | Ace FF-35K/40K |
| 2 | Кольцо упорное металлическое | 20018744B |  | Ø18.5xØ21.6x2.5T (PLASTIC) | All models |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 20006994A | BH2423055A | Ø17.5 x 2.7T (EPDM) | All models |
| 4 | Скобка крепления датчика по перегреву | 20007166A | BH2501539B |  | Deluxe Coaxial All models Deluxe FF-13K/16K/20K/24K/30K Ace Coaxial All models Ace FF-13K/16K/20K/24K/30K |
|  |  | 20007190A | BH2501570A |  | Deluxe FF-35K/40K Ace FF-35K/40K |
| 5 | Датчик по перегреву | 30002564A | BH1401009A | OFF: 98℃ | Deluxe Coaxial All models Deluxe FF-13K/16K/20K/24K/30K Ace Coaxial All models Ace FF-13K/16K/20K/24K/30K |
|  |  | 30002558A | BH1401003A | OFF :105℃ | Deluxe FF-35K/40K Ace FF-35K/40K |
| 6 | Горелка в сборе | 30003231A | BH2501265A |  | Deluxe Coaxial -13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30003358A | BH2501537A |  | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K |
|  |  | 30003384A | BH2501589A |  | Deluxe FF-35K/40K Ace FF-35K/40K |

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Коллектор с форсунками | 30003318A | BH2501482A | Ø1.75 x 8EA | Deluxe Coaxial-13K/16K/20K/24K (LNG) Deluxe FF-13K/16K/20K/24K (LNG) Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K (LNG) Ace FF-13K/16K/20K/24K (LNG) |
|  |  | 30003319A | BH2501486A | Ø1.20 x 8EA | Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K (LPG) Ace FF-13K/16K/20K/24K (LPG) |
|  |  | 30003320A | BH2501487A | Ø1.75 x 10EA | Deluxe Coaxial-30K (LNG) Deluxe FF-30K (LNG) Ace Coaxial-30K (LNG) Ace FF-30K (LNG) |
|  |  | 30006047A | BH2501488A | Ø1.20 x 10EA | Ace Coaxial-30K (LPG) Ace FF-30K (LPG) |
|  |  | 30003321A | BH2501489A | Ø1.75 x 12EA | Deluxe FF-35K (LNG) Ace FF-35K (LNG) |
|  |  | 30006048A | BH2501490A | Ø1.20 x 12EA | Ace FF-35K (LPG) |
|  |  | 30007942A | BH2501767A | Ø2.00 x 12EA | Deluxe FF-40K (LNG) Ace FF-40K (LNG) |
|  |  | 30008229A | BH2501768A | Ø1.40 x 12EA | Ace FF-40K (LPG) |
| 8 | Электроды розжига и ионизации в сборе | 30003880D | BH2542005D |  | Deluxe All models |
|  |  | 30003875C | BH2542001C |  | Ace All models |
| 9 | Трансформатор розжига | 30002474C | BH1201043C | 150V/18kV | All models |

Вентилятор

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор в сборе | 30012680A |  | A4J06201 | Deluxe Coaxial-13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30010860A |  | FB2D048 | Deluxe Coaxial-30K Deluxe FF-30K/35K/40K |
|  |  | 30005567A | PAFA4B06201_001 | A4B06201 | Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30005562C |  | A4A07001 | Ace Coaxial All models Ace FF-30K/35K |
|  |  | 30007950A | NAFA9GSFB010 | FB-6D060 | Ace FF-40K |
| 2 | Датчик давления воздуха | 30000660A | NASS9EX00006 | APS-02-B | All models |

Газовый клапан

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая клапан | 30010310A |  | TIME-TK23 | Deluxe All models |
|  |  | 30002197A | BH0901004A | UP33-06 | Ace All models |
| 2 | Уплотнительное кольцо | 20006929A | BH2421003A | Ø17.5×2.7T (NBR) | All models |
| 3 | Трубка газоподводящая | 30012833A |  |  | Deluxe All models |
|  |  | 30003897D |  |  | Ace All models |
| 4 | Патрубок-адаптор соединительный газовый | 30003625B | BH2507223B | PT1/2"(15A) | Deluxe Coaxial -13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30003580A | BH2507054A | PT3/4"(20A) | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K/35K/40K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K/35K/40K |

Гидроарматура и датчик протока системы ОВ

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фитин гугловой контура отопления | 20007899C |  |  | All models |
| 2 | Датчик температуры ОВ | 30002644A | BH1403072B | BLACK | All models |
| 3 | Зажим-фиксатор «Клипса-H» | 20007878A | BH2507446A | H type | All models |
| 4 | Зажим-фиксатор «Клипса-G» | 20007868A | BH2507430A | G type | All models |
| 5 | Выходная труба теплообменника (Трубка ОВ – выход) | 30003671B |  |  | Deluxe Coaxial -13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30003678B |  |  | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K |
|  |  | 30003679B |  |  | Deluxe FF-35K/40K Ace FF-35K/40K |
| 6 | Фитин гугловой контура отопления | 20007871B |  |  | All models |
| 7 | Зажим-фиксатор «Клипса-C» | 20007739A | BH2507018B | C type | All models |
| 8 | ДатчикпотокаОВ | 30002724C |  |  | All models |
| 9 | Входная труба теплообменника (Трубка ОВ – вход) | 30003670B |  |  | Deluxe Coaxial -13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30003676B |  |  | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K |
|  |  | 30003677B |  |  | Deluxe FF-35K/40K Ace FF-35K/40K |

Гидроарматура ОВ

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотнительное кольцо | 20006996A | BH2423058A | Ø24.8×Ø17.8 (SILICONE) | All models |
| 2 | Гидроузел с фильтром ОВ в сборе | 30002514B |  |  | All models |
| 3 | Скоба-фиксатор | 20007733B |  | 27×34×1T LARGE (STS) | All models |
| 4 | Трёхходовой кран | 30004815B |  | KDC-3WAY-02 | All models |
| 5 | Уплотнительное кольцо | 20006856A | BH2406032A | Ø20×2.5t (SILICONE) | All models |
| 6 | Патрубок-адаптор контура ОВ выход | 20007777A | BH2507101A | 20A | All models |
| 7 | Патрубок контура ГВС проходной | 30003672B |  |  | All models |
| 8 | Патрубок контура ГВС проходной | 30003659C |  |  | All models |
| 9 | Зажим-фиксатор «Клипса-D» | 20007835A | BH2507319A | D type (STS) | All models |
| 10 | Трубка расширительного бака соединительная резиновая | 30003134A | BH2254006B |  | All models |
| 10-1 | Хомут обжимной | 20007860A | BH2507406A |  | All models |
| 11 | Патрубок контура ОВ проходной выход | 20007845B | BH2507366B | Ø21×93 (PLASTIC) | All models |
| 12 | Скоба-фиксатор | 20007736B |  | 24×32×1T (STS) | All models |
| 13 | Патрубок контура ОВ проходной выход | 20007847B | BH2507367B | Ø21×112 (PLASTIC) | All models |
| 14 | Патрубок контура ОВ проходной вход | 20007867B |  |  | All models |
| 15 | Патрубок-адаптор контура ОВ вход | 20025737A |  |  | Deluxe All models |
|  |  | 20007850A | BH2507369A | 20A | Ace All models |
| 16 | Клапан автоматический предохранительный 3 бара | 30002251A | BH0905014A | Open:3bar, Close:0.5bar | Deluxe All models |
|  |  | 30002244A | BH0905005A |  | Ace All models |

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Теплообменник ГВС | 30004993A | PAS131STS_001 |  | Deluxe Coaxial-13K/16K/20K Deluxe FF-13K/16K/20K |
|  |  | 30004995A | PAS161STS_001 |  | Deluxe Coaxial-24K Deluxe FF-24K Ace Coaxial-13K/16K/20K Ace FF-13K/16K/20K |
|  |  | 30004997A | PAS201STS_001 |  | Ace Coaxial-24K Ace FF-24K |
|  |  | 30005005A | PAS25KHE_004 |  | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K |
|  |  | 30005008A | PAS30KHE_004 |  | Deluxe FF-35KK Ace FF-35KK |
|  |  | 30005013A | PAS35KHE_004 |  | Deluxe FF-40K Ace FF-40K |
| 18 | Манометр | 30002308C |  |  | Deluxe All models |
| 18-1 | Кольцо уплотнительное датчика давления манометра «O-ring» | 20012812A | BH2505035A | P4 (EPDM) | All models |
| 19 | Циркуляционный насос | 30000469A | NAPU9GLPCT36 | PCT4W0525 | All models |
| 19-1 | Воздухоотводчик | 30006831A | NH4610E137 | 2ND (A/S) | All models |
| 19-2 | Пробка сливная | 30003550B |  |  | All models |
| 20 | Скоба-фиксато рциркуляционного насоса | 20007877A | BH2507445A | 27×32×50.5 (STS) | All models |
| 21 | Пробка сливная | 30003551 |  |  | All models |

Гидроарматура и теплообменник ГВС

| No. | Наименование | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модельприменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник ГВС | 30004993A | PAS131STS_001 |  | Deluxe Coaxial-13K/16K/20K Deluxe FF-13K/16K/20K |
|  |  | 30004995A | PAS161STS_001 |  | Deluxe Coaxial-24K Deluxe FF-24K Ace Coaxial-13K/16K/20K Ace FF-13K/16K/20K |
|  |  | 30004997A | PAS201STS_001 |  | Ace Coaxial-24K Ace FF-24K |
|  |  | 30005005A | PAS25KHE_004 |  | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K |
|  |  | 30005008A | PAS30KHE_004 |  | Deluxe FF-35KK Ace FF-35KK |
|  |  | 30005013A | PAS35KHE_004 |  | Deluxe FF-40K Ace FF-40K |
| 2 | Зажим-фиксатор «Клипса-D» | 20007835A | BH2507319A | D type (STS) | All models |
| 3 | Фитинг угловой контура ГВС | 30003628F |  |  | All models |
| 4 | Кольцо уплотнительное | 20006852A | BH2406024A | Ø15×2.5t (SILICONE) | All models |
| 5 | Патрубок-адаптор контура ГВС выход | 20007751A | BH2507059A | 15A | All models |
| 6 | Уплотнительное кольцо | 20006963A | BH2423007A | P8 (EPDM) | All models |
| 7 | Трубка подпитки | 30003907B | BH2551003B |  | Deluxe Coaxial -13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30003908B | BH2551004B |  | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K/35K/40K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K/35K/40K |
| 8 | Гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки | 30002725D |  |  | Deluxe Coaxial -13K/16K/20K/24K Deluxe FF-13K/16K/20K/24K Ace Coaxial-13K/16K/20K/24K Ace FF-13K/16K/20K/24K |
|  |  | 30002726D |  |  | Deluxe Coaxial -30K Deluxe FF-30K/35K/40K Ace Coaxial-30K Ace FF-30K/35K/40K |
| 9 | Зажим-фиксатор «Клипса-D» | 20007835A | BH2507319A | D type (STS) | All models |
| 10 | Патрубок-адаптор ГВС | 30003673E |  |  | All models |